## Planilha1
Condição Pré Falta - IEEE 34 Bus (com alterações) | [20 empty] | Bus | 3-Phase | 1-Phase | L-L
hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | I1 | IAngle1 | I2 | IAngle2 | I3 | IAngle3 | [7 empty] | SOURCEBUS | 9489 | 11070 | 8218
0 | 0 | 12163.3 | -0.49287 | 12677.6 | -122.17 | 12853.9 | 118.961 | 818.534 | 145.099 | 742.086 | 24.3982 | 663.286 | -92.8104 | [7 empty] | 800 | 42625 | 63071 | 36915
Apenas modo Snap Shot sem adequações - Curto Circuito Monofasico | [20 empty] | 802 | 15838 | 13305 | 13663
hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | I1 | IAngle1 | I2 | IAngle2 | I3 | IAngle3 | [7 empty] | 806 | 10926 | 8616 | 9390
0 | 0 | 0.3414 | -44.8198 | 15450.6 | -129.603 | 13841.3 | 131.614 | 3569.67 | 135.904 | 783.731 | 23.5223 | 634.36 | -93.9032 | [7 empty] | 808 | 7391 | 5596 | 6333
Apenas modo Snap Shot sem adequações - Curto Circuito trifasico | [20 empty] | 810 | 2472 | 2472 | 0
hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | I1 | IAngle1 | I2 | IAngle2 | I3 | IAngle3 | [7 empty] | 812 | 4663 | 3427 | 3985
0 | 0 | 0.44463 | -37.4355 | 0.46435 | -162.622 | 0.4306 | 78.9955 | 4446.34 | 142.564 | 4643.56 | 17.3775 | 4305.98 | -101.005 | [7 empty] | 814 | 2376 | 1704 | 2026
Tensão Barra Slack | [20 empty] | 814R | 2340 | 1684 | 1997
hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | I1 | IAngle1 | I2 | IAngle2 | I3 | IAngle3 | [7 empty] | 850 | 2248 | 1621 | 1917
0 | 0 | 14890.3 | -0.76369 | 14880.1 | -120.683 | 14904.2 | 119.314 | 818.41 | -34.8896 | 813.171 | -154.859 | 703.265 | 87.357 | [7 empty] | 816 | 2163 | 1562 | 1844
Tensão Transformador | [20 empty] | 818 | 1488 | 1488 | 0
hour | t(sec) | V1 | VAngle1 | V2 | VAngle2 | V3 | VAngle3 | I1 | IAngle1 | I2 | IAngle2 | I3 | IAngle3 | [7 empty] | 824 | 2084 | 1507 | 1776
0 | 0 | 68740.8 | 29.2907 | 68801 | -90.6351 | 68848.1 | 149.284 | 176.609 | -4.9806 | 162.462 | -126.255 | 166.716 | 118.623 | [7 empty] | 820 | 1424 | 1424 | 0
[21 empty] | 822 | 1364 | 1364 | 0
Bus | BasekV | Node1 | Magnitude1 | Angle1 | pu1 | Node2 | Magnitude2 | Angle2 | pu2 | Node3 | Magnitude3 | Angle3 | pu3 | [7 empty] | 826 | 1441 | 1441 | 0
SOURCEBUS | 115 | 1 | 68740.8 | 29.3 | 1.0353 | 2 | 68801 | -90.6 | 1.0362 | 3 | 68848.1 | 149.3 | 1.0369 | [7 empty] | 828 | 2011 | 1455 | 1713
812 | 24.9 | 1 | 12163.3 | -0.5 | 0.84608 | 2 | 12677.6 | -122.2 | 0.88186 | 3 | 12853.9 | 119 | 0.89412 | [7 empty] | 830 | 1942 | 1407 | 1654
[21 empty] | 854 | 1878 | 1362 | 1598
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2 | 832 | 1742 | 1269 | 1482
Vsource.SOURCE | 176.609 | 175.02 | 162.462 | 53.74 | 166.716 | -61.38 | 0 | 0 | 1.371e-11 | 95.71 | 176.609 | -4.98 | 162.462 | -126.26 | 166.716 | 118.62 | 0 | 0 | 1.371e-11 | -84.29 | 858 | 1689 | 1232 | 1437
Transformer.SUBXF | 176.609 | -4.98 | 162.462 | -126.26 | 166.716 | 118.62 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 180 | 818.41 | 145.11 | 813.171 | 25.14 | 703.265 | -92.64 | 115.715 | -106.26 | 2.3275e-08 | 71.87 | 834 | 1640 | 1197 | 1395
Line.L5 | 818.486 | -34.9 | 742.053 | -155.6 | 663.247 | 87.19 | 0 | 0 | 115.823 | -76 | 818.534 | 145.1 | 742.086 | 24.4 | 663.286 | -92.81 | 0 | 0 | 115.82 | 104 | 860 | 1593 | 1164 | 1355
Line.L6 | 818.534 | -34.9 | 742.086 | -155.6 | 663.286 | 87.19 | 0 | 0 | 115.82 | -76 | 818.639 | 145.09 | 742.162 | 24.39 | 663.373 | -92.82 | 0 | 0 | 115.806 | 104.01 | 842 | 1593 | 1164 | 1355
[21 empty] | 836 | 1549 | 1132 | 1317
[21 empty] | 840 | 1507 | 1103 | 1281
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2 | 862 | 1507 | 1103 | 1281
Line.L5 | 4446.33 | -37.44 | 4643.55 | -162.62 | 4305.97 | 79 | 0 | 0 | 158.308 | 119.98 | 4446.34 | 142.56 | 4643.56 | 17.38 | 4305.98 | -101 | 0 | 0 | 158.308 | -60.02 | 844 | 1549 | 1132 | 1317
Line.L6 | 0.027856 | -71.98 | 0.025106 | 163.59 | 0.021035 | 47.85 | 0 | 0 | 0.0040351 | -109.58 | 0.02786 | 108.01 | 0.025108 | -16.42 | 0.021038 | -132.16 | 0 | 0 | 0.0040348 | 70.43 | 846 | 1507 | 1102 | 1281
[21 empty] | 848 | 1467 | 1074 | 1246
[21 empty] | 852R | 1797 | 1308 | 1530
Element | I1_1 | Ang1_1 | I1_2 | Ang1_2 | I1_3 | Ang1_3 | I1_4 | Ang1_4 | Iresid1 | AngResid1 | I2_1 | Ang2_1 | I2_2 | Ang2_2 | I2_3 | Ang2_3 | I2_4 | Ang2_4 | Iresid2 | AngResid2 | 856 | 1307 | 1307 | 0
Line.L5 | 818.486 | -34.9 | 742.053 | -155.6 | 663.247 | 87.19 | 0 | 0 | 115.823 | -76 | 818.534 | 145.1 | 742.086 | 24.4 | 663.286 | -92.81 | 0 | 0 | 115.82 | 104 | 852 | 1817 | 1319 | 1547
Line.L6 | 818.534 | -34.9 | 742.086 | -155.6 | 663.286 | 87.19 | 0 | 0 | 115.82 | -76 | 818.639 | 145.09 | 742.162 | 24.39 | 663.373 | -92.82 | 0 | 0 | 115.806 | 104.01 | 864 | 1181 | 1181 | 0
[21 empty] | 838 | 1074 | 1074 | 0
[21 empty] | 888 | 1411 | 1320 | 1220
[21 empty] | 890 | 1279 | 1149 | 1106